Инв. №17/4867

Экз №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 09/06 (9862-06)

Заказчик:         Администрация Березовского района

Наименование объекта:  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Пояснительная записка

Том II

Инженерная инфраструктура

Главный инженер						Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                             Л.К. Саломатова

Красноярск, 2010год

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного

проектирования № 1

Начальник МГП-1:						         Т.П. Лисиенко

Главный архитектор проекта					Л.К. Саломатова

Зав. группы						                   Д.Б. Тугужаков

Состав проекта:

А. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Маганский сельсовет.Генеральный план. Схема инженерных сетей. | 1:50 000 | 12 | 17/4862 |
| 12.1 | Схема генерального плана п.Береть. Схема инженерных коммуникаций. |  | 12.1 |  |
| 12.2 | Схема генерального плана п.Березовский. Схема инженерных сетей. |  | 12.2 |  |
| 12.3 | Схема генерального плана с.Маганск, п.Маганский, д.Свищево. Схема инженерных коммуникаций. | 1:5 000 | 12.3 | 17/4862-А |
| 12.4 | Схема генерального плана п.Урман. Схема инженерных сетей. |  | 12.4 |  |
| 12.5 | Схема генерального плана д.Верхняя Базаиха. Схема инженерных сетей. |  | 12.5 |  |

Б. Пояснительная записка, инв.

Том IV. Инженерная инфраструктура (Инв. №17/4867)

В. CD-диск, электронная версия  (Инв. №135д)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.	2

ГЛАВА I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	2

1.1 Водопотребление. Требуемые напоры	2

1.2 Водоснабжение.	2

1.3 Проектные  предложения.	2

ГЛАВА II . КАНАЛИЗАЦИЯ.	2

2.1 Объемы водоотведения.	2

2.2 Проектные предложения.	2

ГЛАВА III. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.	2

3.1 Проектные предложения.	2

ГЛАВА IV . ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.	2

4.1 Электрические нагрузки, МВт/час.	2

4.2 Проектные предложения.	2

ГЛАВА V. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.	2

5.2 Проектные предложения.	2

ГЛАВА VI . СВЯЗЬ	2

6.1 Существующее положение	2

6.2 Проектные предложения	2

ГЛАВА VII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА	2

# ВВЕДЕНИЕ.

Проект инженерных сетей  Генерального плана Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края выполнен по заказу администрации Березовского  района в существующих административных границах. Проект выполнен на основе предоставленных данных.

Населенные пункты Маганского сельсовета:

- п. Березовский,

- д. Береть,

- д. Брод,

- д. Верхняя Базаиха,

- д. Жистык (сохраняется в качестве резервной площадки),

- д. Маганский,

- д. Свищево,

- д. Урман.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»,

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

# ГЛАВА I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Водопотребителями Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края  являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- промышленные предприятия.

Расчетный расход воды на I очередь            - 1549,5 м³/сут.

Расчетный расход на Расчетный срок:

- реалистический вариант    (3640 человек)  - 1566,0 м³/сут.

- оптимистический вариант  (4060 человек)  - 1631,0 м³/сут.

Проектом так же  предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог. Расход воды на пожаротушение определяется на последующих стадиях проектирования при разработке Генеральных планов сельских советов и населенных пунктов.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются по  табл.№5 СНиП 2.04.02-84. Продолжительность тушения пожара принимается 3часа.

## 1.1 Водопотребление. Требуемые напоры

Нормы потребления воды приняты по таблице №4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в количестве 150л/сут. на 1 жителя в населенных пунктах района.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут=qN1000,м3сут, где

q – норма расхода воды, л/сут на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Расчет расходов воды на водопотребление приведен в таблице №1.

Предварительный расчет расхода воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров принимаются по таблице №5 СНиП 2.04.02-84. Продолжительность тушения пожара принимается - 3 часа.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно – питьевом водопотреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10,0м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4,0м. При пожаротушении свободный напор не менее 10,0м.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60,0м.

Расчет водопотребления на I очередь и Расчетный срок сведен в таблицу №1.2.1.

## 1.2 Водоснабжение.

Существующее положение:

В настоящее время в Маганском сельсовете функционируют системы  водоснабжения в п. Березовский. Существующие в п. Березовский системы водоснабжения  являются зонированными, жилая застройка вне зоны действия обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.  Качество воды питьевого назначения по основным показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

В остальных населенных пунктах района водоснабжение решено при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин. Централизованные системы водоснабжения отсутствуют.

Объемы водопотребления населенных пунктов Маганского сельсовета  сведены в таблицу №1.

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды.

Таблица №1.2.1

| № п/п |  | Наименование сельсовета, населенного пункта | Население, тыс. человек |  |  | Норма водо-потреб- ления, м³/сут. | Водопотребление, м³/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь строи- тельства | Расчетный срок. |  |  | I очередь м³/сут. | Расчетный срок. м³/сут. |  |
|  |  |  |  | реал. вари- ант | оптим.вари- ант |  |  | реал. вари- ант.м³/сут. | оптим. вариант.м³/сут. |
| Маганский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Маганск | 0,890 | 0,960 | 1,380 | 0,150 | 133,50 | 144,00 | 207,00 |
| 2 |  | п.Березовский | 1,360 | 1,390 | 1,390 | 0,150 | 204,00 | 208,50 | 208,50 |
| 3 |  | д.Береть | 0,220 | 0,230 | 0,230 | 0,150 | 33,00 | 34,50 | 34,50 |
| 4 |  | д.Брод | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,150 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 5 |  | д.Верхняя Базаиха | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,150 | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
| 6 |  | д.Жистык | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 |  | д.Маганский | 0,100 | 0,120 | 0,120 | 0,150 | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
| 8 |  | д.Свищево | 0,320 | 0,340 | 0,340 | 0,150 | 48,00 | 51,00 | 51,00 |
| 9 |  | д.Урман | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,150 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Всего |  |  | 3,490 | 3,640 | 4,060 | 0,150 | 523,5 | 546,0 | 609,0 |
| Расходы на пожаротушение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с.Маганск |  | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |  |
| 11 | п.Березовский |  | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |  |
| 12 | д.Береть |  | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |  |
| 13 | д.Брод |  | - | - | - | - | 108,0 | 108,0 |  |
| 14 | д.Верхняя Базаиха |  | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |  |
| 15 | д.Маганский |  | - | - | - | - | 108,0 | 108,0 |  |
| 16 | д.Свищево |  | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |  |
| 17 | д.Урман |  | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1549,5 | 1566,0 | 1631,0 |

Примечание*: Расчетные расходы воды на пожаротушение на Расчетный срок приняты согласно Реалистическому варианту развития.

Расчетные расходы на пожаротушение с. Маганск.

Таблица №1.2.2

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,890 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,960 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов,  продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Расчетные расходы на пожаротушение п.Березовский.

Таблица №1.2.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 1,360 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 1,390 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 2 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в резервуарах, водоемах. Тушение пожара предусматривается при помощи автонасосов.

Расчетные расходы на пожаротушение д. Береть.

Таблица №1.2.4

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,220 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,230 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в резервуарах, водоемах. Тушение пожара предусматривается при помощи автонасосов.

Расчетные расходы на пожаротушение д. Брод.

Таблица №1.2.5

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,050 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 108,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,050 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 108,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в резервуарах, водоемах. Тушение пожара предусматривается при помощи автонасосов.

Расчетные расходы на пожаротушение д. Верхняя Базаиха.

Таблица №1.2.6

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,370 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,370 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в резервуарах, водоемах. Тушение пожара предусматривается при помощи автонасосов.

Расчетные расходы на пожаротушение п. Маганский.

Таблица №1.2.7

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,100 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 108,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,120 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 108,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в резервуарах, водоемах. Тушение пожара предусматривается при помощи автонасосов.

Расчетные расходы на пожаротушение д. Свищево.

Таблица №1.2.8

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,320 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,340 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в резервуарах, водоемах. Тушение пожара предусматривается при помощи автонасосов.

Расчетные расходы на пожаротушение д. Урман.

Таблица №1.2.9

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,180 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |
| Расчетный срок, Реалистический вариант развития. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,180 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в резервуарах, водоемах. Тушение пожара предусматривается при помощи автонасосов.

## 1.3 Проектные  предложения.

1 очередь строительства:

На 1 очередь строительства в населенных пунктах Маганского сельсовета проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения.

Для обеспечения водой питьевого качества новой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство водозаборных сооружений, а так же  модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания. Водозаборные сооружения проектом предлагается принять на основе артезианских скважин.

Необходимо произвести гидрогеологические изыскания для определения места расположения проектируемых водозаборных сооружений.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».  В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, принято водоснабжение из шахтных колодцев.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

Расчетный срок строительства:

На Расчетный срок  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Сети прокладываются, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

На Расчетный срок проектом предлагается выполнение реконструкции и капитального ремонта существующих сетей и сооружений водоснабжения, а так же строительство новых в соответствии с мероприятиями,  изложенными в проектном решении на I очередь развития.

Для обеспечения водой питьевого качества новой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство новых водозаборных сооружений с внедрением современных систем водоподготовки и обеззараживания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Водоснабжение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на следующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях, и с учетом расхода воды на пожаротушение.

Объем работ по объектам водоснабжения.

Таблица №1.3.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Длина, м.п. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь. | Расчетный срок. |
| 1 | с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 5700 | 7243 |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø160 | 1577 | 897 |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
|  | Переход под ж.д. по ТП 901-09-9.87 | шт. | 1 | 1 |
|  | Дюкер по ТП 3.820.1-84.01 | шт. | 2 | 1 |
| 2 | п. Березовский |  |  |  |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 3428 | 3342 |
| 3 | д.Береть |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 1767 | 2299 |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
| 4 | д. Верхняя Базаиха |  |  |  |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 3435 | 2338 |
| 5 | д.Урман |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 2593 | 487 |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |

# ГЛАВА II . КАНАЛИЗАЦИЯ.

## 2.1 Объемы водоотведения.

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления по населенным пунктам Маганского сельсовета.

Маганский сельсовет. Объемы водоотведения, м³/сут.

Таблица №2.1

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта | Население, тыс. человек |  |  | Норма водо-потре-бления, м³/сут | Водопотребление, м³/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь разви- тия | Расчетный срок. |  |  | I очередь м³/сут. | Расчетный срок. м³/сут. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реал. вариан.м³/сут. | оптим. вариант.м³/сут. |
|  |  |  | реал. вариа-нт | Оптим. вариа- нт |  |  |  |  |
| Маганский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Маганск | 0,890 | 0,960 | 1,380 | 0,150 | 133,50 | 144,00 | 207,00 |
| 2 | п.Березовский | 1,360 | 1,390 | 1,390 | 0,150 | 204,00 | 208,50 | 208,50 |
| 3 | д.Береть | 0,220 | 0,230 | 0,230 | 0,150 | 33,00 | 34,50 | 34,50 |
| 4 | д.Брод | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,150 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 5 | д.Верхняя Базаиха | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,150 | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
| 6 | д.Жистык | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | п.Маганский | 0,100 | 0,120 | 0,120 | 0,150 | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
| 8 | д.Свищево | 0,320 | 0,340 | 0,340 | 0,150 | 48,00 | 51,00 | 51,00 |
| 9 | д.Урман | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,150 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Всего |  | 3,490 | 3,640 | 4,060 | - | 523,5 | 546,0 | 609,0 |

Существующее положение:

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, канализационными насосными станциями существует в п.Березовский, с.Маганск. Сети и сооружения ветхие, имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации.

Очистные сооружения имеются в п.Березовский. Очистные сооружения мощностью 100м³/сут.

## 2.2 Проектные предложения.

1 очередь строительства:

Проектом предусмотрен капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей канализации и очистных сооружений сточных вод.

Реконструируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».

Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Проектом предлагается внедрить в Маганском сельсовете следующую схему канализования и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод: в населенных пунктах, имеющих значительные объемы сточных вод поступающих на очистку сооружаются очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод.

В прочих населенных пунктах канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Населенные пункты:

- п. Березовский,

- с. Маганск,

- д. Свищево,

- д. Верхняя Базаиха,

оборудуются очистными сооружениями  полной биологической очистки сточных вод.

Проектируемые очистные сооружения оборудовать системами механического обезвоживания осадка и системами обеззараживания.

Очистные сооружения проектируются с учетом приема сточных вод от населенных пунктов не имеющих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

В прочих населенных пунктах Маганского сельсовета проектом предусмотрено устройство надворных герметичных выгребов, с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на очистные сооружения полной биологической очистки.

Расчетный срок строительсьва:

Проектом предусмотрен капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей и сооружений канализации.

Реконструируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».

Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Для новых жилых кварталов проектируются самотечные канализационные сети из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

На сетях канализации проектом предусматривается, при необходимости, установка канализационных насосных станций. Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков.

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Канализование производственных территорий  разрабатывается на следующей стадии проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

Объем работ по объектам водоотведения.

Таблица №2.2.1

| № п/п | Наименование | Диаметр условного прохода, мм | Длина, м.п. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь. | Расчетный срок. |
| 1 | с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево |  |  |  |
|  | Канализация из труб гофрированных, с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 | Ø250 | 5990 | - |
|  | то же | Ø200 | 607 | - |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 2 | п. Березовский |  |  |  |
|  | Канализация из труб гофрированных, с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 | Ø150 | 2995 | - |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 3 | д. Береть |  |  |  |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 4 | д. Верхняя Базаиха |  |  |  |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 5 | д. Урман |  |  |  |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |

# ГЛАВА III. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                    -минус 40ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                 -минус 7,1ºС

- продолжительность отопительного периода                   - 234 дней

Существующее положение:

Теплоснабжение жилых зданий осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Теплоснабжение других населенных пунктов Маганского сельсовета  не централизовано и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов работающих на различных видах топлива.

Маганский сельсовет.

Теплоснабжение жилого фонда, МВт/час.

Таблица №3.1.

| № п/п | Наименовае сельсовета, населенного пункта | Совр. состояние | I очередь | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реалист- ический | Оптимис-тический | Территори-альный потенциал |
| Маганский с/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Маганск | 4,49 | 4,04 | 4,35 | 6,26 | 18,87 |
| 2 | д.Березовский | 5,44 | 6,17 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 3 | д.Береть | 1,03 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 4 | д.Брод | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5 | д.Верхняя Базаиха | 1,97 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 6 | д.Жистык | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | д.Маганский | 0,40 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 8 | д.Свищево | 1,61 | 1,45 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 9 | д.Урман | 0,98 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Итого |  | 16,28 | 15,85 | 16,52 | 18,43 | 31,04 |

## 3.1 Проектные предложения.

1 очередь и Расчетный срок:

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Маганский сельсовет

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь строительства.

Таблица №3.1.1.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Венти-ляция | ГВС | Техно- логические нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1,608 | 0,512 | 0,008 | – | 2,128 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 0,141 | 0,033 | 0,003 | – | 0,177 |
| 3 | Внешкольные общеобразовательные учреждения | 0,046 | 0,011 | 0,001 | – | 0,058 |
| 4 | Поликлиника | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 5 | Врачебная амбулатория | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 6 | ФАП | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 7 | Детский психоневрологический интернат | 2,061 | 0,484 | 0,044 | – | 2,589 |
| 8 | Спортивно-оздоровительная база «Сокол» (ОАО КрАЗ)* | – | – | – | – | – |
| 9 | Турбаза «Беретская поляна»* | – | – | – | – | – |
| 10 | Лыжная база* | – | – | – | – | – |
| 11 | Дома культуры и клубы | 0,57 | 0,18 | 0,06 | – | 0,81 |
| 12 | Библиотеки | 0,015 | 0,004 | 0,002 | – | 0,021 |
| 13 | Спортивные залы | 0,105 | 0,015 | 0,005 | – | 0,125 |
| 14 | Стадионы и прочие плоскостные спорт. сооружения | – | – | – | – | – |
| 15 | Предприятия торговли | 0,071 | 0,076 | 0,007 | – | 0,154 |
| 16 | Предприятия общественного питания | 0,013 | 0,027 | 0,035 | – | 0,075 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Учреждения связи | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 19 | Отделения банков | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 20 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи* | 0,012 | 0,012 | 0,001 | – | 0,025 |
| 21 | Учреждения соц. обсл. | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 22 | Пожарный пост | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6,154 |

Маганский сельсовет.

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок строительства.

Таблица №3.1.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Венти- ляция | ГВС | Техно- логии- ческие нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 2,211 | 0,704 | 0,011 | – | 2,926 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 0,187 | 0,044 | 0,004 | – | 0,235 |
| 3 | Внешкольные общеобразовательные учреждения | 0,046 | 0,011 | 0,001 | – | 0,058 |
| 4 | Поликлиника | 0,014 | 0,014 | 0,002 | – | 0,03 |
| 5 | Врачебная амбулатория | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 6 | ФАП | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 7 | Детский психоневрологический интернат | 2,061 | 0,484 | 0,044 | – | 2,589 |
| 8 | Спортивно-оздоровительная база «Сокол» (ОАО КрАЗ)* | – | – | – | – | – |
| 9 | Турбаза «Беретская поляна»* | – | – | – | – | – |
| 10 | Лыжная база* | – | – | – | – | – |
| 11 | Дома культуры и клубы | 0,57 | 0,18 | 0,06 | – | 0,81 |
| 12 | Библиотеки | 0,015 | 0,004 | 0,002 | – | 0,021 |
| 13 | Спортивные залы | 0,105 | 0,015 | 0,005 | – | 0,125 |
| 14 | Стадионы и прочие плоскостные спорт. сооружения | – | – | – | – | – |
| 15 | Предприятия торговли | 0,091 | 0,098 | 0,009 | – | 0,198 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Предприятия общественного питания | 0,013 | 0,027 | 0,035 | – | 0,075 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 18 | Учреждения связи | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 19 | Отделения банков | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 20 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи* | 0,012 | 0,012 | 0,001 | – | 0,025 |
| 21 | Учреждения соц. обсл. | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 22 | Пожарный пост | 0,022 | 0,014 | 0,002 | – | 0,019 |
| Итого |  |  |  |  |  | 7,215 |

# ГЛАВА IV . ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение:

Энергоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий на территории Маганского сельсовета осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири «Красноярскэнерго» - «Красноярские электрические сети».

На территории Маганского сельсовета имеются ПС №35 «Маганск» 35/10кВ и ПС №79 35/10кВ «Сокол».

Энергоснабжение осуществляется при помощи как воздушных, так и кабельных линий энергопередачи.

Общая длина ЛЭП 0,4кВ составляет 25,44км. Длина линий ЛЭП 10кВ составляет 96,2км. Ввиду большого срока службы линий энергоснабжения, достигающего 40 лет, состояние ЛЭП характеризуется как неудовлетворительное.

По данным эксплуатирующей организации износ линий электропередачи составляет от 75% до 99%.

На территории Маганского сельсовета имеется ТП 10/0,4КВ в количестве 20шт., в диапазоне мощностей от 100кВА до 630кВА.

## 4.1 Электрические нагрузки, МВт/час.

Таблица №4.1.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | I очередь | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оптимисти-ческий вариант | Реалистиче-ский вариант |
| 1 | Жилые дома | МВт | 2,2 | 2,5 | 3,9 |
| потери 10 % |  | МВт | 0,22 | 0,25 | 0,39 |
| Всего, с учетом потерь 10% |  | МВт | 2,42 | 2,75 | 4,29 |

## 4.2 Проектные предложения.

1 очередь и Расчетный срок:

На I очередь и Расчетный срок необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих линий электропередачи 35кВ, 10кВ, 0,4кВ и оборудования электроподстанций ПС 35/10кВ и ТП 10/0,4кВ.

Так же на перспективу проектом предлагается стороительство новых ТП 10/0,4кВ и линий энергопередачи 10кВ, 0,4кВ для обеспечения потребности проектируемых жилых и общественно-деловых кварталов.

Объем работ по энергоснабжению проектируемых районов указан в таблице №4.2.2.

Для энергоснабжения перпективных промышленных предприятий проектом предлагается строительство ТП 10/0,4кВ и линий энергопередачи. Количество, мощность трансформаторов ТП 10/0,4кВ и длина линий ЛЭП определяется на последующих стадиях проектирования после определения источников покрытия нагрузок.

Объемы работ

Таблица №4.2.2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 630 кВа | шт | 1 | с.Маганск |
| 2 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 250 кВа | шт. | 1 | п.Березовский |
| 3 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | мп | 10000 |  |

# ГЛАВА V. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.

5.1 Существующее положение.

Газораспределительные станции на территории Березовского района Красноярского края отсутствуют. Для нужд бытовых населения  сжиженный газ доставляется спец.автотранспортом в баллонах из г.Красноярска.

Проектом учитывается возможность дальнейшего развития  трубопроводного транспорта на I очередь и Расчетный срок.

Трубопроводный транспорт в Березовском районе  представлен двумя линиями магистрального нефтепровода, предназначенными для транспортировки нефти «Западно-Сибирских» месторождений на ряд восточных нефтеперерабатывающих заводов.  Обе нитки нефтепровода проходят параллельно друг другу.

Нефтепровод «Омск-Иркутск» имеет диаметр труб 720мм, производительность 17 млн. т нефти в год. Нефтепровод «Анжеро-Судженск-Иркутск» имеет диаметр труб 1200мм, пропускную способность 42 млн. т нефти в год. В районе с. Вознесенское расположена нефтеперекачивающая станция.

## 5.2 Проектные предложения.

Согласно проекту газификации Березовского района, разрабатываему ОАО «Газпромпромгаз» предполагается прокладка газопроводов к следующим населенным пунктам Маганского сельсовета.:

- с.Маганск,

- п.Березовский,

- д.Верхняя Базаиха,

- д.Маганский,

- д.Свищево.

Для  этого на  территории Маганского сельсовета проектируется ГРС «Березовская». По территории Маганского сельсовета проектируется прокладка магистрального газопровода.

# ГЛАВА VI . СВЯЗЬ

## 6.1 Существующее положение

По территории Березовского района Красноярского края проходят линии междугородних кабельных линий связи по широтным направлениям.

Линии зонной связи (местная связь и междугородняя связь по Красноярскому краю).

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Обеспеченность телефонной сетью общего пользования составляет 20% на 100 семей.

На территории Березовского района действуют основные операторы сотовой связи. Сотовой связью обеспечены основные населенные пункты Березовского района и основные магистрали автомобильного и железнодорожного транспорта.

## 6.2 Проектные предложения

6.2.1 Телефонизация.

I очередь и Расчетный срок строиьтельства:

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых аппаратов  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны - автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности

«Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населенных пунктов – 20%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир на Расчетный срок – 1210 шт. Для обеспечения квартирного сектора необходимо 1210 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета 84,7.

Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 90 единиц.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к городским телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе застройки выносной емкости (ПСЭ) на 25000 номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов – автоматов - 15шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 1210+90+15=1315шт.

6.2.2 Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир в проектируемом районе составит 1210 квартир,

следовательно,  количество индивидуальных радиоточек составит 1210 шт.

Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5%  квартирных, что составит 61шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроенно-пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 90 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 8 шт. (по количеству населенных пунктов).

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 8 уличный громкоговоритель соответствуют 352 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  88 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ.

Таблица №6.1.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1315 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1300 | громкоговоритель – 8 шт. |

# ГЛАВА VII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте территорий населенных пунктов, а также удобство и безопасность движения транспорта.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора.

Мусор собирается в контейнеры, имеющие плотно закрывающуюся крышку. Мусор вывозится специальным автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов.

Расчет количества отбросов и уличного смета сведен в таблицу №7.1.

Расчет количества отбросов

Таблица №7.1

| № п/п | Вид отбросов | Единица измерения | Норма в тоннах | Население, т. чел |  | Количество отбросов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расч. срок. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I очередь | Расч. срок. |
| 1 | Твердые отбросы | От 1 чел. в год | 0.25 | 3,490 | 3,640 | 872,50 | 910,00 |
| 2 | Смет с улиц | С 1 м2 в год | 0.005 |  |  | 17,45 | 18,20 |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01 – 89* стр. 55 приложение 11.

Расчет количества специальных машин представлен в таблице №7.2

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов

Таблица №7.2

| № п/п | Тип машин | Норма на 100 тыс. жителей, шт. | Ед. изм., тыс. | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозов | 20 | шт. | 3 |
| 2 | Уборочных | 60/ на 1 млн.м² | шт. | 2 |